## Sheet1
成都八一骨科医院消防隐患整改项目“问题清单”
序号 | 隐患问题具体描述 | 隐患位置 | 发现隐患依据的标准及具体条目 | 整改建议/实际情况 | 数量/要求 | 价格（元）含税
1 | 消防控制室主机CRT使用插排连接 | 消防控制室 | 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019第3.3.3条 | 将插头连接更换为消防电直接 | 1处
2 | 消防控制室控制设备里面设置模块 | 消防控制室 | 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013第6.8.2 | 将模块移出，设置在专用模块箱中 | 1处用模块箱
3 | 中药库火灾报警探测器设置不规范 | 3号楼 | 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013 6.2.2 | 调整烟感设置区域，将一处烟感和温感调整至垂壁另一侧 | 移位
4 | 室外应急照明防护等级不足IP67 | 3号楼 | 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 3.2.1 | 同意更换IP67的应急照明灯 | 28盏
5 | 主楼在5层室外楼梯的位置发生变化，室外未设疏散指示标志引导 | 2号楼 | 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.2.2 3.2.9 | 增加疏散引导标识 | 2个
6 | 餐厅未设疏散出口标志 | 2号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第10.3.5 | 增加疏散出口标识 | 1个
7 | 消防管道未设抗震支架 | 3号楼地下汽车库 | 《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-20144.1.2 | 增设抗震支架 | 100m*10根（5组）
8 | 药材库开口未设防火阀 | 3号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.2.3 | 增加防火阀 | 开口大小宽70cm长130cm，需增加防火阀，
9 | 避难间防火门未设闭门器、顺序器 | 1、2、3号楼 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014第5.3.2 | 安装闭门器、顺序器 | 25个避难间，50套
10 | 防火门(子母门)子门未设闭门器 | 1号楼 | 防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范 GB50877-2014第5.3.2 | 增设闭门器 | 30处，60套
11 | 地下汽车库排烟机房孔洞未封堵 | 3号楼地下汽车库 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）6.2.7 | 对孔洞进行封堵 | 1处
12 | 中药材库房的门不是防火门，气体灭火系统未设介质标签 | 3号楼 | 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005第6.0.2 | 更换防火门，增加介质标签 | 改甲级防火门（宽150cm高240cm）
13 | 负一层前室防火门的门框未灌注水泥沙浆 | 3号楼 | 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014 第5.3.8条 | 重新进行灌浆 | 1处
14 | 中药库与消防前室之间设置开口 | 3号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.3.5 | 将该处开口进行防火封堵 | 高80cm*长130cm*厚24cm
15 | 地下车库通向主楼的疏散楼梯间的门未设甲级防火门 | 3号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第5.3.3 | 更换防火门，选择甲级防火门 | 增加甲级防火门（高210cm*宽200cm）
16 | 正压送风管道上方未封堵，耐火极限不足 | 3号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9 | 采用防火材料进行防火封堵 | 1处
17 | 管道井未封堵 | 3号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.2.9 | 采用防火材料进行防火封堵 | 32处*2
18 | 一层抢救室的门不是防火门 | 3号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第5.5.17.2 | 更换为防火门 | 高240cm*宽140cm
19 | 实习生宿舍楼梯间采用敞开式楼梯间 | 实习生宿舍 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第5.5.12 | 增加防火门，改造为封闭式楼梯间 | 4扇（16平米）
20 | 配电室气体灭火系统未按规范设泄压口 | 1号楼 | 气体灭火系统设计规范 GB50370-2005第3.2.7 | 增设泄压口 | 泄压口宽125cm高100cm，堵两个口子：高100cm宽125cm厚60
21 | 三层配电室外侧走道设置玻璃幕墙，无喷淋，内置实体墙高度不足1.2m | 1号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.2.5 | 增加内置实体墙高度至1.2m | 高120mm长900mm
22 | 2号楼室外楼梯两米之内有门窗洞口 | 2号楼 | 建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）第6.4.5 | 将窗户更换为甲级防火窗 | 高290mm宽140mm*4个
23 | 消防水泵房中消防水池未设液位显示标志 | 消防水泵房 | 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014第4.3.9 | 在消防水箱外增设液位计 | 1处
24 | 排烟机房门口部分风道宽度超过1.2米，下面未增设喷头 | 3号楼地下汽车库 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017 7.2.3 | 需增加消防支管和喷淋头 | 100m风管（增加喷淋）
25 | 末端放水实验装置安装不规范 | 3号楼地下汽车库 | 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2017第6.5.2 | 按照规范更换末端试水装置 | 1处
26 | 消防水泵1.0兆帕，入口压力大于0.8兆帕，现场消火栓选用I型 | 3号楼 | 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.12《室内消火栓》 GB3445-2018 5.13.2 | 根据设计图纸统一对消火栓栓口选型进行调整，建议选择III型 | 总共157个（1号楼67个，2号楼44个，3号楼24个，地下室22个）
27 | 全氟己酮灭火系统门口未设置介质标签 | 1号楼 | 《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005第6.0.2 | 增设介质标签 | 7处
28 | 排烟防火阀两侧两米管道未做防火保护 | 3号楼地下汽车库 | 《建筑设计防火规范 》GB50016-2014（2018年版）6.3.5 | 进行防火保护 | 1处
29 | 系统设置余压控制器，但正压风机未设旁通管，未设余压阀 | 3号楼 | 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 3.4.4 5.1.4 | 增设旁通管、余压阀 | 3处
30 | 消防控制室图形显示装置录入信息不全 | 消防控制室 | 消防控制室图形显示装置软件通用技术要求 XF/T847-2009第3.3 | 点对点测试确定物理位置进行位置信息录入 | 3000点位加调试
31 | 避难间换甲级防火门，乙级防火窗 | 1、2、3号楼 | 《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 第6.4.2条和第6.4.7条 | 更换甲级门和乙级窗 | 甲级防火门（高205cm宽120cm）乙级防火窗（宽175cm高145cm）*25个避难间
32 | 氧气房氧气瓶和氧气杜瓦罐不应设置在同一房间内 | 氧气房 | GB 50751-2012 第4.6.10条​、 GB 50030 第8.0.2条 | 将氧气瓶和氧气杜瓦罐进行物理隔离 | 1处
（含税）合计：